## 月次・年次点検
「保安規程別紙（例示）」
点検、測定及び試験の基準(例示）
電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。
1 点検の種類
（1） 月次点検は、主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験をいう。
（2） 年次点検は、主として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及び試験をいう。
（3） 臨時点検は、異常が発生した場合の原因探求等をいう。
（4） 工事期間中の点検は、設置又は変更の工事期間中において、工事期間中でないと点検できない
箇所を重点的に行う点検をいう。
（5） 竣工検査は、設置又は変更の工事が完成した場合において、関係法令等に基づき施工されて
いるか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。
2 点検の実施回数
（1） 月次点検、年次点検
① 月次点検の実施回数は、経済産業省「告示第２４９号」に基づくものとする。
② 年次点検は、1年に1回以上行うものとする。
（2） 臨時点検
必要の都度実施するものとする。
（3） 工事期間中の点検
工事期間中において毎週１回以上行うものとする。
（4） 竣工検査
工事完成後行うものとする。
3 点検の方法
（1） 外観点検とは、次に掲げる項目について運転中の施設を肉眼又は双眼鏡によるほか、音響、
臭覚及び温度計等により点検することをいう。
① 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無
② 電線と他物との離隔距離の適否
③ 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無
④ 接地線等の保安装置の取付け状態
（2） 観察点検とは、施設の運転を停止して、上記点検のほか、手指を接触させて点検すること
をいう。
（3） 工事期間中の点検とは、上記（1）に定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況
及び技術基準への適合状況の確認を行うことをいう。
4 維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目
（１） 需要設備
| 電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 |  | 月次点検 | 年次点検 |  | 臨時点検
| 受 電 設 備 （含む二次受電設備） | 責任分界となる |  | 外観点検 | ○ |  | ○ | 必 要 の つ ど
|  | 開 閉 器 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 引 込 線 等 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 電線及び支持物 |  | 継電器動作試験 |  |  | ○
|  | ケ ー ブ ル |  | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○
|  | 遮 断 器 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 開 閉 器 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 継電器動作試験 |  |  | ○
|  |  |  | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁油の点検・試験 |  |  | ○
|  |  |  | 内部点検 |  |  | ○
|  |  |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 変 圧 器 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 漏えい電流測定 | ○ |  | ○
|  |  |  | 絶縁油の点検・試験 |  |  | ○
|  |  |  | 内部点検 |  |  | ○
|  | 配 電 盤 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 及 び |  | 電圧・電流測定 | ○ |  | ○
|  | 制 御 回 路 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 継電器動作試験 |  |  | ○
|  | 受電設備の建物・室 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | キュービクルの外箱 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 接 地 装 置 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
| 電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 |  | 月次点検 | 年次点検 |  | 臨時点検
| 配電設備 | [6 empty] | 必 要 の つ ど
|  |  |  | 受電設備に準ずる | 同左 | 同左
| 電気使用場所の設備 |  |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
| 非常用予備発電設備 | 原 動 機 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 及 び |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 付 属 装 置 |  | 保護装置動作試験 |  |  | ○
|  |  |  | 始動停止試験 | ○ | ※1 | ○
|  | 発 電 機 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 及 び |  | 発電電圧・周波数等測定 | ○ |  | ○
|  | 励 磁 装 置 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 接 地 装 置 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 受電設備に準ずる | 同左 | 同左
| 小出力発電設備 |  |  | 非常用予備発電設備に準ずる | 同左 | 同左
|  |  |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 受電設備に準ずる | 同左 | 同左
| 蓄電池設備 | 蓄 電 池 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 液量点検 |  |  | ○
|  |  |  | 電圧・比重・液温測定 |  |  | ○
|  | 充 電 装 置 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
| 絶 縁 監 視 装 置 |  |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 設定値確認・検知動作試験 | ○ |  | ○
|  |  |  | 自動伝送試験 | ○ |  | ○
|  |  |  | 設定値の誤差確認 |  |  | ○
（２） 火力発電所（内燃力又はガスタービン）
| 電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 |  | 月次点検 | 年次点検 |  | 臨時点検
| 火 力 発 電 設 備 | 原 動 機 |  | 外観点検 | ○ |  | ○ | 必 要 の つ ど
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 機関の調整・整備 |  |  | ○
|  | 発 電 機 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 配 電 盤 等 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 遮 断 器 |  | 電圧・電流測定 | ○ |  | ○
|  | 開 閉 器 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 変 圧 器 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 制 御 装 置 |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 保護継電器 |  | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○
|  | 等 |  | 継電器動作特性試験 |  |  | ○
|  |  |  | 漏えい電流測定 | ○ |  | ○
|  |  |  | 絶縁油の点検・試験 |  |  | ○
|  |  |  | 内部点検 |  |  | ○
|  |  |  | 制御装置試験 |  |  | ○
|  |  |  | 起動停止試験 |  |  | ○
|  | 始 動 用 設 備 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 蓄 電 池 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 充 電 装 置 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 電気始動装置 |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 充 気 装 置 |  | 蓄電池電圧・比重・液温測定 |  |  | ○
付 属 装 置
|  | 燃料供給施設 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | (貯蔵・供給設備) |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 冷 却 装 置 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | (冷却器・熱交換器) |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 発 電 機 室 内 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
| （注） | ※ 1を付した項目は、自動で起動及び停止を行うものとする。
（３） 風力発電所
| 電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 |  | 月次点検 | 年次点検 |  | 臨時点検
| 風 力 発 電 設 備 | 原 動 機 |  | 外観点検 | ○ |  | ○ | 必 要 の つ ど
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 機関の調整・整備 |  |  | ○
|  | 発 電 機 |  | 外観点検 |  |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 配 電 盤 等 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 遮 断 器 |  | 電圧・電流測定 | ○ |  | ○
|  | 開 閉 器 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 変 圧 器 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 制 御 装 置 |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 保護継電器 |  | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○
|  | 等 |  | 継電器動作特性試験 |  |  | ○
|  |  |  | 漏えい電流測定 | ○ |  | ○
|  |  |  | 絶縁油の点検・試験 |  |  | ○
|  |  |  | 内部点検 |  |  | ○
|  |  |  | 制御装置試験 |  |  | ○
|  | 蓄 電 池 設 備 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 蓄 電 池 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 充 電 装 置 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 付 属 装 置 |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 蓄電池電圧・比重・液温測定 |  |  | ○
|  | 発電機室内 |  | 外観点検 |  |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
（４） 太陽電池発電所
| 電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 |  | 月次点検 | 年次点検 |  | 臨時点検
| 太 陽 電 池 発 電 所 | 光電池設備 |  | 外観点検 | ○ |  | ○ | 必 要 の つ ど
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 蓄 電 池 設 備 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 蓄 電 池 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 充 電 装 置 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 付 属 装 置 |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 蓄電池電圧・比重・液温測定 |  |  | ○
|  | 電力変換装置 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 配 電 盤 等 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 遮 断 器 |  | 電圧・電流測定 | ○ |  | ○
|  | 開 閉 器 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 変 圧 器 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 制 御 装 置 |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 保護継電器 |  | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○
|  | 等 |  | 継電器動作特性試験 |  |  | ○
|  |  |  | 漏えい電流測定 | ○ |  | ○
|  |  |  | 絶縁油の点検・試験 |  |  | ○
|  |  |  | 内部点検 |  |  | ○
|  |  |  | 制御装置試験 |  |  | ○
（５） 燃料電池発電所
| 電 気 工 作 物 |  | 点検、測定及び試験項目 |  | 月次点検 | 年次点検 |  | 臨時点検
| 燃 料 電 池 発 電 所 | 電池本体 |  | 外観点検 | ○ |  | ○ | 必 要 の つ ど
|  | 燃料供給系 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 空 気 系 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 水 蒸 気 系 |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
配置ガス系
排 気 系
電池収納系
|  | 電力変換装置 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  |  |  | 観察点検 |  |  | ○
|  |  |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  |  |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 配 電 盤 等 |  | 外観点検 | ○ |  | ○
|  | 遮 断 器 |  | 電圧・電流測定 | ○ |  | ○
|  | 開 閉 器 |  | 観察点検 |  |  | ○
|  | 変 圧 器 |  | 絶縁抵抗測定 |  |  | ○
|  | 制 御 装 置 |  | 接地抵抗測定 |  |  | ○
|  | 保護継電器 |  | 継電器との結合動作試験 |  |  | ○
|  | 等 |  | 継電器動作特性試験 |  |  | ○
|  |  |  | 漏えい電流測定 | ○ |  | ○
|  |  |  | 絶縁油の点検・試験 |  |  | ○
|  |  |  | 内部点検 |  |  | ○
|  |  |  | 制御装置試験 |  |  | ○
当保安規程別紙（例示）については、従来の保安規程本文と組み合わせて使用してください。また、必要に応じ内容を修正して使用してください。
別添－共通１
月次点検・停電年次点検用