電気設備に関する技術基準適合状況確認表

| 電気設備に関する技術基準 |  | 電気設備の技術基準の解釈 | 対応状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省令・告示 | 内容 |  |  |
| 第４条 | 電気設備における感電、火災等の防止 | 電気設備の技術基準の解釈に該当する項目がないため、電気設備における感電、火災等の防止として、次項（省令第9条）の内容と同等として考えます。 | 次項と同等の対応とする |
| 第9条 | 高圧又は特別高圧の電気機器具の危険の防止 | 【高圧の機械器具の施設】（省令第9条第1項） 第21条 高圧の機械器具（これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。）は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合はこの限りでない。 一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。 二 次により施設すること。ただし、工場等の構内においては、ロ及びハの規定によらないことができる。 イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けること。 ロ イの規定により施設するさく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とすること。 ハ 危険である旨の表示をすること。 三 機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上4.5m（市街地外においては4m）以上の高さに施設すること。 四 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。 五 充電部分が露出しない機械器具を、次のいずれかにより施設すること。 イ 簡易接触防護措置を施すこと。 ロ 温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。 【アークを生じる器具の施設】（省令第9条第2項） 第23条 高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具（以下この条において「開閉器等」という。）であって、動作時にアークを生じるものは、次の各号のいずれかにより施設すること。 一 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の可燃性のものから隔離すること。 二 木製の壁又は天井その他の可燃性のものとの離隔距離を、23-1表に規定する値以上とすること。 | 高圧の機械器具を設置する部屋の出入り口には取扱者以外が出入りできないように施錠し、危険である旨を表示します。また、遮断器、開閉器具等のアーク発生する機械器具及び、それらの機械器具充電部はメタルクラッド等の内部に納め、さらに必要に応じてアクリル板等で充電部に容易に触れないように施設。 |

電気設備に関する技術基準適合状況確認表

| 電気設備に関する技術基準 |  | 電気設備の技術基準の解釈 | 対応状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省令・告示 | 内容 |  |  |